Toruń, dnia 09.10.2023 r.

WIiR.271.21.12.2023.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej 130 tys. zł

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej w zakresie instalacji PV oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36”

KOD CPV 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej dla zadania pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-szatniowym i salą lekcyjną z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy SP nr 11 (stanowiąca jej rozbudowę)” przy ul. Gagarina 36 w Toruniu (dz. 53, 80, 82/3, 152 obręb 5). Projekt opracowany przez Biuro Inżynierskie „BUDEN” w 2019 r. Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 04.03.2020 r.

2. Wymagany minimalny zakres aktualizacji projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 12,00 kWp:

a) należy zaprojektować rozwiązania techniczne pasywne i aktywne ograniczające ryzyka wystąpienia pożaru oraz rozwiązania techniczne ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru, spełniające wymagania obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania i realizacji (m.in. SBF Polska PV),

b) należy uwzględnić wymagania normy PN-HD 60364-7-712:2016 w zakresie oznaczeń elementów instalacji PV w budynku,

c) należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31.05.2023 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U.  z 2023 r., poz. 1098) w zakresie szczegółowych wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym i szczegółowych warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci,

d) należy uwzględnić po stronie wykonawcy mikroinstalacji zobowiązanie do przygotowania wymaganej dokumentacji i dokonania zgłoszenia instalacji do Energa-Operator SA oraz Komendy Miejskiej PSP w Toruniu,

e) należy uwzględnić wymagane testy, pomiary wszystkich obwodów AC zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2016-07, ciągłość uziemienia i/lub przewodów połączeniowych instalacji wyrównywania potencjałów, test poprawności biegunowości, pomiar napięcia obwodu otwartego łańcuchów modułów, pomiar prądu zwarcia łańcuchów modułów, pomiar prądu podczas pracy falownika, próba funkcjonalności obejmująca: test wyłączników i rozłączników, testy falownika zgodnie z zaleceniami producenta, test poprawności załączenia i odłączenia instalacji od sieci, pomiar rezystancji izolacji obwodów DC itd.

f) w projekcie należy uwzględnić moduły fotolotniczne o parametrach minimalnych ogniwa:

| 1. | Ogniowo | Monokrystaliczne |
| --- | --- | --- |
| 2. | Moc | 450 W |
| 3. | Sprawność | ≥ 20,7 % |
| 4. | Współczynnik wypełnienia | ≥ 78,0 % |

g) w projekcie należy uwzględnić falownik o minimalnych parametrach:

| 1. | Maksymalne napięcie DC | ≥ 1100 V |
| --- | --- | --- |
| 2. | Moc wyjściowa AC | ≥10 000 W |
| 3. | Połączenie AC | 3F |
| 4. | Sprawność europejska ważona | ≥ 98,0% |
| 5. | Sprawność MPPT | ≥ 99,0% |
| 6. | Ochrona odwróconej polaryzacji | Tak |
| 7. | Rozłącznik DC | Tak |
| 8. | Ochrona przepięciowa AC/DC | Tak, klasa 2 |
| 9. | RCMU | Tak |
| 10. | Ochrona przeciwzwarciowa AC | Tak |
| 11. | Zabezpieczenie AFCI | Tak |
| 12. | Monitoring błędu łańcucha | Tak |
| 13. | Topologia | Beztransformatorowa |
| 14. | Wyświetlacz umożliwiający odczytanie bieżących danych oraz zadanych nastawów instalacji | Tak |
| 15. | Port wejściowy RS485 obsługujący protokół komunikacji (np. SUNSPEC) | Tak |
| 16. | Port komunikacyjny i WiFi umożliwiające zdalny odczyt bieżących danych instalacji oraz dedykowana aplikacja | Tak |
| 17. | Certyfikat na zgodność z wymogami NC RfG | Tak |

## h) należy zaprojektować konstrukcję, rozmieszczenie i sposób montażu modułów PV na pokryciu dachu oraz lokalizację falownika i rozdzielnic,

## i) należy uzyskać uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

3.Wymagany minimalny zakres aktualizacji projektu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu:

a) należy dobrać elementy lub zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu pod względem prądu znamionowego, biorąc pod uwagę moc czynną obliczeniową obiektu,

b) należy zaprojektować PWP dla budynku, uwzględniając urządzenia wymagające stałego zasilania, zabezpieczenie i kontrolę faz w rozdzielnicach oraz prawidłowe rozmieszczenie poszczególnych komponentów PWP,

c) PWP musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i posiadać dokumenty certyfikujące (Krajowa Ocena Techniczna oraz Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych wydane przez CNBOP oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną przez producenta) dla zestawu PWP lub dla poszczególnych komponentów PWP,

d) należy uwzględnić wymagane testy, pomiary odbiorowe PWP,

e) należy uzyskać uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 05.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego (…) (Dz. U. z 2023, poz. 1563)

4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

## 1) kompletny projekt techniczny, aktualizujący instalacji PV i PWP w wersji papierowej z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w 4 egz.

2) kompletny projekt techniczny w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna), w formacie pdf, doc, dwg (zapis w wersji AutoCAD 2008) – 1 CD lub pendrive

5. Przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanego projektu technicznego w zakresie objętym umową,

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin w terenie i załączonej dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego br. elektrycznej opracowanego przez Biuro Inżynierskie „BUDEN” z 2019 r.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień, uzgodnień z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Wymagania i warunki Zamawiającego

1. Na realizacje przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą pisemna umowa o dzieło.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Brak

IV. Kryteria wyboru oferty

Cena przedmiotu zamówienia - 100%

V. Termin wykonania usługi

do 2 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawca dokumentacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację projektu technicznego wraz z uzgodnieniami. Odbiór dokumentacji w ramach czynności Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych UMT

VI. Warunki płatności

1. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz po wykonaniu oraz bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia, płatnej w terminie do 30 dni od otrzymania faktury

2. W niniejszym zamówieniu przyjęto sposób rozliczenia jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.

VII. Sposób składania oferty

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2) Klauzulę informacyjną RODO stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 18.10.2023 r. do godzin 9.00.

3. Więcej informacji dotyczących zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba do kontaktu p. Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611-88-47, adres e-mail: s.paczkowski@um.torun.pl

VIII. Załączniki

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Zał. nr 3 - Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Inżynierskie „BUDEN”

Zał. nr 4 - Rozmieszczenie blachy trapezowej nośnej