Załącznik do decyzji nr       /2023 z dnia       grudnia 2023 r., znak: WAiB.6220.11.33.2022 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja stanowi budowę kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E oraz instalacji do przesyłu pary wodnej wykorzystywanej w procesach technologicznych. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować na terenie Parku Przemysłowego Elana w Toruniu na dz. nr 4/18, obręb 45 w Toruniu.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Parku Przemysłowego Elana w Toruniu 
w północno-wschodniej części miasta. Lokalizacja znajduje się na obszarze zabudowy produkcyjno-przemysłowej. Inwestycja znajduje się przy ul. Szymańskiego 24, 87-100 Toruń obok zakładu produkcyjnego.

Oprócz budowy kotłowni kontenerowej, planuje się do wykonania podłączenie do: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, instalacji parowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu budowlanego – kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E. Źródło ciepła będzie zasilać sąsiadującą hale produkcyjną w parę. Źródło ciepła zlokalizowane będzie na działce nr 4/18, obr. 45 obok istniejącego budynku. W celu doprowadzenia pary do istniejącego budynku produkcyjnego na działce powstanie odcinek rurociągu parowego.

W kontenerze będzie znajdować się źródło ciepła oparte na jednej wytwornicy pary wytwarzające ciepło w postaci pary technologicznej wraz z instalacją przygotowania wody. Woda zostaje przygotowana w stacji uzdatniania wody. Stacja przygotowująca wodę do produkcji ciepła będzie posiadać wydajność do 5m3/h wody uzdatnianej. Technologia stacji wymaga okresowego płukania, dzięki któremu zostaną usunięte nagromadzone jony wapnia, które wraz z płukaną wodą zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Para technologiczna w kotłowni powstaje w skutek zmiany stanu skupienia wody 
w wytwornicy, która przemienia energię zawartą w paliwie gazowym za pomocą reakcji spalania. Para stanowi nośnik ciepła i będzie dostarczana do istniejącej linii technologicznej w budynku produkcyjnym, który zajmuje się przetwórstwem płatków PET. Transport pary pomiędzy źródłem ciepła, a budynkiem produkcyjnym odbędzie się za pomocą rurociągu parowego DN50.

Wytwornica pary będzie generowała ciepło pod postacią pary technologicznej, której ciśnienie wyniesie do 2,0 MPa. Ilość pary wyniesie do 2,2 Mg/h. Część wody przygotowana przez stację zmiękczania podczas produkcji ciepła zostanie po wcześniejszym oczyszczeniu z mułu, osadu i soli, spuszczona do kanalizacji. Oprócz tego, do kanalizacji zostaną odprowadzone ścieki pochodzące 
z odmulania i odsalania źródeł parowych, gdyż występuje konieczność okresowego odmulania 
i odsalania urządzenia wytwórczego. Para wodna, która powstaje w wytwornicy pozostawia mułki, sole i osady z dostarczonej wody, która przepływa do instalacji odbiorczych. Usuwanie wszystkich osadów wynika z konieczności zapewnienia drożności instalacji. Ściek technologiczny trafia do kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcie przewiduje wyłącznie jedno źródło ciepła o mocy do 1500 kW (1800 kW 
w paliwie). Wytwornica zostanie wyposażona w modulowany palnik gazowy 25-100%. Kontener będzie wyposażony w komin o wysokości do 8,37 m. Gaz ziemny dostarczany do źródła ciepła będzie z lokalnej sieci gazowej za pomocą projektowanego przyłącza gazowego. Zużycie gazu wysokometanowego typu E wyniesie 774,388 m3/rok (8497 MWh).

Projektowany odcinek ciepłociągu będzie transportował ciepło za pomocą nośnika w postaci pary wodnej do zakładu Lerg-Pet Sp. z o.o. w Toruniu. Długość ciepłociągu wynosić będzie około 4 m po terenie.

Kotłownia kontenerowa składać się będzie z dwóch kontenerów morskich 20’ i 10’ połączonych 
w sposób trwały krótszymi bokami, których łączna długość nie przekroczy 9,5 m. W skład kotłowni wejdą:

- instalacja elektyczna i AKPiA, w której skład wchodzi instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja automatycznego sterowania i zawiadywania pracą kotła,

- wewnętrzna instalacja gazowa wraz z zewnętrznym modułem regulacji gazu ziemnego zabudowanym w zewnętrznej szafce odpowiedzialnym za redukcję ciśnienia gazu do wymaganego i stabilne jego utrzymanie,

- instalacja wodna wraz z modułem przygotowania wody, z której wytwarzana będzie para technologiczna. Moduł przygotowania wody służy do zmiękczenia wody i pozbawienia jej zanieczyszczeń, minerałów i tlenu, w jego skład wchodzi między innymi instalacja zmiękczania oraz instalacja odwróconej osmozy, zbiornik wody uzdatnionej o pojemności do 1,7 m3 i zbiornik wody zasilającej o pojemności do 2,5 m3,

- instalacja kanalizacji sanitarnej służąca do odprowadzania zanieczyszczeń usuniętych z wody pitnej przez stację zmiękczania i stację odwróconej osmozy oraz odsolin i odmulin z kotła parowego,

- instalacji parowej wraz z zaworem bezpieczeństwa służącej do dostarczenia pary wytworzonej 
w kotle gazowym do istniejącej technicznej instalacji parowej znajdującej się wewnątrz istniejącego budynku produkcyjnego,

- moduł pompowy dostarczający przygotowaną wodę i zgromadzoną w zbiorniku wodę do kotła,

- instalacja rozprężania odmulin i odsolin z kotła parowego,

- system odprowadzenia spalin – komin dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej wraz z konstrukcją wsporczą o wysokości około 8 m od poziomu posadowienia kontenera.