WIiR.7013…..1.2024.KS 						     Toruń, dnia 2024-06-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia terenu na osiedlu JAR w Toruniu.

Teren znajduje się na działce nr  188 obręb nr 30 przy ul. Konrada Grasera 5.

Zakres zadania obejmuje:

- Wybudowanie pięciu słupów oświetleniowych oznakowanych na PZT jako S2/1, S2/2, S2/3, S2/5 i S2/6. Należy zastosować słupy stalowe cynkowane okrągłe stożkowe o wysokości 4 m i ze średnicą nasadzenia wysięgnika 60 mm                          z fundamentami prefabrykowanymi F-100/30 zabezpieczonymi preparatem hydroizolacyjnym. Słupy wyposażyć w wysięgniki proste jednoramienne                             o wysięgu 1,5 m i o wysokości wyniesienia 1m przy kącie wyniesienia 10º.                     W słupach należy zastosować izolacyjne złącza słupowe i tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami 4A. Wewnątrz słupów umieścić przewody zasilające oprawy typu YDY 3x2,5mm². Słupy pobudować w miejscach zgodnie                        z załączonym PZT.

- Na wysięgnikach zamontować oprawę LED o mocy 30W, barwie światła zbliżonej do naturalnego światła słonecznego (sugerowane 4000K) i o stopniu ochrony IP65.

- Zasilanie słupów należy poprowadzić od istniejącej w budynku plebanii rozdzielni głównej i wykonać kablem typu YKY 5x4 mm² o długości ok. 140 m.

- Należy również ułożyć kabel typu YKY 5x4 mm² o długości ok. 70 m w celu zasilania istniejących słupów oznaczonych jako S3/1, S3/2 i S3/3, zgodnie                       z załączonym PZT.

- Istniejące słupy wyposażyć w wysięgniki j.w. i zamontować oprawy j.w.

- Końcowe słupy uziemić.

- Ponadto należy zdemontować kabel zasilający od istniejącej słupa oznaczonego jako S3/1 zgodnie z załączonym PZT i unieczynnić go.

- Trasy kablowe należy trwale oznakować podając typ i przekrój kabla oraz kierunki.

- Należy wykonać dokumentację powykonawczą z odpowiednimi pomiarami elektrycznymi i fotometrycznymi.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie.

Zał. Nr 1 – lokalizacja słupów i trasy kablowe na PZT.

W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz termin gwarancji.

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się,

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin realizacji zadania: 10 tygodni od podpisania umowy.

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Spaliński, tel. 56-6118644, tel. kom.: 728348492.

Oferty prosimy składać do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia przy ul. Młodzieżowa 31 lub mailowo na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 24.06.2024 r. do godz. 15.00.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

(-) Sławomir Wiśniewski